Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые с ламельными электродами

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФБО.358.011 ТО

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначено для организации правильной эксплуатации аккумуляторов и батарей.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Назначение

1.1. Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые с ламельными электродами длительного режима разряда, предназначены для питания постоянным током электрических аппаратов.

2. Технические данные

2.1. Типы, основные размеры и электрические параметры аккумуляторов и батарей соответствуют таблице 1.

2.2. Аккумуляторы и батареи поставляются в разряженном состоянии без электролита.

2.3. Лакокрасочное покрытие обеспечивает защиту аккумуляторов и батарей от коррозии при транспортировании и хранении.

2.4. Номинальное напряжение должно быть не менее:

аккумулятора                                             1,2 В;

батареи из двух аккумуляторов               2,4 В;

батареи из четырех аккумуляторов         4,8 В;

батареи из пяти аккумуляторов               6,0 В;

батареи из десяти аккумуляторов           12,0 В;

2.5. Нормальный режим работы аккумуляторов и батарей:

заряд — током 0,25 С10 А в течение 6 ч;

разряд — током 0,1 С10 А до конечного напряжения 1,0 В из расчета на аккумулятор.

Примечание. С10 номинальная емкость, определенная при разряде током, равным 0,1 С10 А.

2.6. Емкость аккумуляторов и батарей, разряженных постоянным током 0,1 С10 А до конечного напряжения 1,0 В из расчета на аккумулятор, должна быть не менее:

при температуре минус (20±2)°С — 0,60 С10

при температуре минус (40±2)°С — 0,20С10

Таблица 1

| Тип аккумулятора и батареи | Номинальная ёмкость, А. ч | Масса, кг |  | Размеры, мм, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без электролита | с электролитом | длина | ширина | высота |
| НК-13 | 13 | 0,60 | 0,75 | 34 | 83 | 126 |
| 5НК-13 | 13 | 3,2 | 4,00 | 192 | 92 | 131 |
| НК-28 | 28 | 1,35 | 1,69 | 34 | 127 | 216 |
| 10HK-28-III | 28 | 17,20 | 20,60 | 511 | 148 | 257 |
| НК-55 | 55 | 2,20 | 2,78 | 55 | 127 | 216 |
| 4НК-55 | 55 | 11,40 | 13,70 | 308 | 148 | 257 |
| 4HK-55-III | 55 | 11,50 | 13,80 | 335 | 148 | 257 |
| 5НК-55 | 55 | 13,90 | 16,80 | 373 | 148 | 257 |
| НК-80 | 80 | 3,50 | 4,46 | 47 | 154 | 352 |
| 5НК-80 | 80 | 21,30 | 26,10 | 322 | 170 | 393 |
| 5HK-80-III | 80 | 21,50 | 26,30 | 356 | 170 | 393 |
| НК-125 | 125 | 5,10 | 6,60 | 72 | 154 | 352 |
| 5НК-125 | 125 | 31,60 | 39,10 | 461 | 170 | 393 |
| 5HK-125-III | 125 125 | 31,80 | 39,30 | 495 | 170 | 393 |
| НК-125П | 125 | 4,30 | 6,10 | 78 | 137 | 353 |
| 5НК-125П | 125 | 25,60 | 34,60 | 466 | 170 | 370 |

2.7. Остаточная емкость аккумуляторов и батарей должна быть не менее;

после хранения в заряженном состоянии в течение 28 суток — 0,75 С10;

после хранения в заряженном состоянии в течение 6 месяцев — 0,50 С10.

2.8. Наработка аккумуляторов и батарей должна быть не менее 1000 циклов до предельной емкости 0,60 С10.

2.9. Срок службы аккумуляторов и батарей, в пределах которого обеспечивается наработка, должна быть 3 года.

2.10. Срок сохраняемости — 5 лет, в том числе 6 месяцев в полевых условиях.

2.11. Электрические параметры аккумуляторов и батарей в тропическом исполнении.

2.11.1. Емкость аккумуляторов и батареи при температуре окружающей среды (45±2)°С должна быть не менее 0,7 номинальной емкости.

2.11.2. Снижение емкости при хранении (саморазряд) аккумуляторов и батарей в течение 28 суток при температуре окружающей среды (30+0) °С и относительной влажности воздуха 90 проц. не должно превышать 50 проц.

2.11.3. Аккумуляторы и батареи должны быть устойчивы к поражению плесенью.

2.11.4. Аккумуляторы и батареи должны быть устойчивы к воздействию соляного тумана.

2.11.5. Минимальная наработка аккумуляторов и батарей при температуре окружающей среды (45±2)°С должна быть не менее 500 циклов до средней предельной емкости 0.5 С10.

2.11.6. Минимальный срок службы аккумуляторов и батарей в пределах которого обеспечивается минимальная наработка в условиях тропического климата, должен быть не менее 15 месяцев.

2.11.7. Минимальный срок сохраняемости аккумуляторов и батарей в условиях тропического климата должен быть не менее 3 месяцев.

2.12. Комплектность.

2.12.1. В комплект поставки входит:

Аккумулятор (батарея)         — 1 шт.

Формуляр  —  1 экз. на каждую батарею по требованию потребителя;

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 экз. на 50 аккумуляторов  или на 20 батарей.

2.12,2. ЗИП поставляется по согласованию предприятия изготовителя и потребителя.

Шина МЦ-33 — 1 шт. на 2 аккумулятора НК-13, поставляется при комплектовании из них батареи.

# УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРА

3.1 Аккумулятор состоит из блоков положительных (1) и отрицательных (2) электродов, разделённых сепарацией (3) и помещённых в сосуд (4) с горловиной (5), закрывающейся пробкой (6). Токоотвод осуществляется через борны (7).

4. Контрольно-измерительные приборы и принадлежности

4.1. Контрольно-измерительные приборы и принадлежности должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. Амперметр магнитоэлектрической системы класса точности не ниже 1,0 (для автоматических установок допускаются амперметры класса точности не ниже 1,5). | ГОСТ 8711—78 | Для замера величины зарядного и разрядного токов |
| 2. Вольтметр магнитоэлектрической системы класса точности не ниже 0,5 и внутреннего сопротивления но менее 1000 Ом/В. | ГОСТ8711-78 | Для замера напряжения |
| 3. Термометр с ценой деления не более одного градуса. |  | Для замера температуры электролита |
| 4. Ареометр АЭ-1 1100— 1400. | ГОСТ 18481-81 | Для замера плотности электролита |
| 5. Весы кл. точности 4. | ГОСТ 23676-79 | Для взвешивания щелочи. |
| 6. Трубка стеклянная диаметром 5—6 мм. |  | Для оценки уровня электролита в аккумуляторах. |
| 7. Воронка или резиновая груша. |  | Для заливки электролита в аккумуляторы |

Примечание. При подборе электроизмерительных приборов следует учитывать, что нельзя работать на первой трети шкалы.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Указание мер безопасности

5.1. Эксплуатация, обслуживание аккумуляторов и батареи разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку и ознакомившимся с настоящей инструкцией.

5.2. Место для работы с аккумуляторами и батареями должно быть светлым, вентилируемым, защищенным от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Внимание! При работе с аккумуляторами и батареями категорически запрещается:

курить и работать с открытым огнем;

производить работы с электролитом без защитных очков и спецодежды.

5.3. При попадании щелочи на кожу, промойте облитое место водой, затем 5%-ным раствором борной кислоты и снова водой. При попадании электролита в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу.

6. Подготовка к работе

6.1. Очистить чистой тканью или ветошью поверхность аккумуляторов и батарей от пыли, солей, загрязнении и смажьте неокрашенные поверхности аккумуляторов топким слоем смазки, не содержащей кислот.

6.2. При обнаружении ржавчины или нарушении покрытия на аккумуляторах и батареях, очистите эти места ветошью, смоченной бензином и защитите антикоррозионным покрытием или смажьте тонким слоем смазки, не содержащей кислот.

6.3. Проверьте состояние контактов, затяжку гаек и винтов, состояние резиновых колец у вентильных пробок.

6.4. Проверьте правильность последовательного соединения аккумуляторов в батарее и отсутствие замыкания между ними.

7. Порядок работы

7.1. Залейте аккумулятор (батареи) электролитом в соответствии с таблицей приложения и выдержите 2 ч. Проверьте напряжение разомкнутой цепи каждого аккумулятора. При отсутствии напряжения оставьте аккумуляторы для пропитки еще на 10 ч.

7.2. Проверьте уровень электролита согласно п. 9.1.

7.3. Введите аккумуляторы в действие режимом:

заряд током п. 2.5 в течении 12 ч.;

разряд током п. 2.5. в течение 10 ч; но до напряжения не ниже 1 В на аккумулятор.

Повторение циклов, приведенным режимом, увеличивает емкость аккумуляторов и батарей.

Допускается на поверхности электролита в аккумуляторах наличие дисперсной пленки соляровой фракции с компонентами активной массы.

7.4. Допускается форсированный ввод в действие режимом:

заряд током 0,5 С10 течение 3 ч;

разряд режимом п. 7.3.

При форсированном вводе в действие емкость аккумуляторов составляет 0,6 С10.

7.5. Перед эксплуатацией аккумуляторов и батарей сообщите им заряд режимом п. 2.5.

7.6. Заряд аккумуляторов и батарей, соединенных последовательно, производите от любого источника постоянного тока при вывернутых пробках.

Для правильного подбора источника тока следует иметь в виду, что подаваемое па аккумулятор напряжение должно быть не менее 2 В.

На заряде положительный вывод батареи подсоедините к положительному полюсу источника, отрицательный — к отрицательному. На разряде — наоборот.

7.7. Температура электролита на заряде должна быть не выше 35°С.

7.8. Заряд аккумуляторов и батарей зимой на открытом воздухе при температуре минус 10 0 С — минус 30 0С проводите током, указанным в п. 2.5. в течение 7 ч, утеплив их любыми имеющимися средствами.

Примечание. Заряд при минусовых температурах приводит к снижению емкости на разряде.

7.9. Через 3 ч после окончания заряда вверните в горловины аккумуляторов пробки и насухо протрите их.

7.10. При эксплуатации аккумуляторов и батарей через каждые 100—150 циклов непрерывной работы смените электролит по п. 9.2. и проведите подготовку в соответствии с пп. 7.3., 7.5.

7.11. Допускается при согласовании между потребителем и изготовителем эксплуатировать никель-кадмиевые аккумуляторы в режиме постоянного подзаряда при стабилизированном напряжении с периодическими разрядами. При этом электрические характеристики аккумуляторов снизятся.

Зарядное напряжение должно быть:

1,55—1,60В на аккумулятор при температуре от 35 до минус 10°С;

1,80—1,90В при температуре от минус 10 до минус 30"С.

При эксплуатации в режиме постоянного подзаряда, при окружающей температуре не ниже 10 0 С смена электролита должна проводится не реже 1 раза в 2 года.

Для повышения электрических характеристик аккумуляторов ежегодно необходимо проводить переподготовку режимом п. 7.3 и корректировку плотности электролита по п. 9.1.

7.12. Определение номинальной емкости и других технических требовании проводить II соответствии с методиками указанными в технических условиях ТУ 16.90 ИЛВЕ.563330.001 ТУ.

8. Характерные неисправности и методы их устранения

8.1 Характерные неисправности и методы их устранения указаны в табл. 3

Таблица 3

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Пониженная емкость | 1. Заниженный уровень электролита. | 1. Долить электролит, сообщить заряд режимом п. 7.3. |
|  | 2. Систематическая эксплуатация аккумуляторов при повышенной температуре. | 2. Безвозвратная потеря емкости, аккумуляторы заменить. |
|  | 3. Повышенная плотность электролита и повышенное содержание карбонатов в электролите. | 3. Сменить электролит и откорректировать плотность. |
|  | 4. Недостаточная величина зарядного напряжения. | 4. Повысить величину зарядного напряжения. Привести в соответствие количество аккумуляторов, последовательно соединенных в цепи, с общим напряжением источника питания. |
|  | 5. Систематический заряд малыми токами | 5. Проведите заряд режимом п. 7.3. |
|  | 6. Утечка тока при заряде за счет попадания электролита на детали батареи. | 6. Откорректировать уровень электролита, промыть и просушить детали батареи, облитые щелочью. |
|  | 7. Замыкание отдельных элементов в батарее за счет увеличения их габаритов по ширине при заряде. | 7. Проверить состояние вентильных отверстии в пробке, промыть и просушить их заменит их, заменить вентильную резину. Проложить изоляционные прокладки между аккумуляторами. |
|  | 8. Глубокие разряды и возможное короткое замыкание в батареях и в электрической цепи. | 8. Устранить короткое замыкание. Сообщить заряд режимом п. 7.3. |
|  | 9. Разогрев отдельных аккумуляторов за счет плохого контакта в межэлементных соединения или при подводе тока. | 9. Подтянуть нижние гайки, проверить контакты и подтянуть верхние гайки. |
|  | 10. Вымывание активной массы | 10. Снизить до минимума напряжение заряда. Ток заряда не должен быть выше, указанного в п. 2.5. Слить электролит, промыть аккумулятор подщелоченной водой для удаления остатков массы, за лить аккумулятор свежим электролитом, сообщить заряд режимом п. 7.3. |
| Напряжение аккумуляторов пониженное при заряде | 1. Нулевое напряжение отдельных аккумуляторов при вводе в действие. | 1. Аккумуляторы заменить. |
|  | 2. Загрязнены или ослаблены контакты цепи батареи. | 2. Зачистить или проверить плотность затяжки контактов. |
|  | 3. Неправильная эксплуатация. Шунтирование аккумуляторов. | 3. Проверить правильность режима эксплуатации. Слить электролит, промыть аккумуляторы подщелоченной водой для удаления остатков массы, залить аккумуляторы свежим электролитом, сообщить заряд режимом п. 7.3. |
| Напряжение аккумуляторов слишком высокое при заряде и пониженное при разряде. Выделение газов при разряде. Сильный нагрев аккумуляторов и зажимов. | 4. Внешнее замыкание отдельных элементов. Нарушение герметичности сосудов при возникновении электрокоррозии (отсутствие электролита в аккумуляторе). | 4. Устранить замыкание. Сообщить заряд режимом п. 7.3. Изъять дефектный аккумулятор. Устранить причину электрокоррозии. Не допускать попадания электролита на сосуд и на изоляционные прокладки. |
|  | - Аккумулятор переполюсован. | 1. Проверить правильность подключения его к источнику тока |
|  | 1. Чрезмерный ток заряда или разряда за счет короткого замыкания в цепи. | 1. Устранить короткое замыкание. |
|  | 2. Передача тепла от нагретых зажимов из-за плохого контакта. | 2. Подтянуть гайки. |
|  | 3. Уровень электролита ниже верхней кромки пластин. | 3. Долить необходимое количество электролита или воды, если плотность электролита выше нормальной. |

9. Техническое обслуживание

9.1. В процессе эксплуатации необходимо проверять плотность и уровень электролита в 2—3 аккумуляторах перед каждым зарядом и во всех аккумуляторах через каждые 10 циклов. При необходимости проводите корректировку электролита, доливая аккумуляторы дистиллированной водой или более плотным электролитом. Уровень электролита, определенный с помощью стеклянной трубки, должен быть 5—12 мм над верхним краем пластин.

9.2. При смене электролит сливайте, встряхивая аккумулятор, для удаления осадка. Промойте аккумуляторы подщелоченной водой н немедленно залейте электролитом в соответствии с таблицей приложений. После 2 ч выдержки проверьте уровень и плотность электролита по п. 9.1. и вверните в горловину пробки. Запрещается оставлять без электролита аккумуляторы, промытые подщелоченной водой.

9.3. При переводе аккумуляторов на эксплуатацию при минусовых температурах проведите смену электролита в соответствии с таблицей приложения.

10. Правила хранения

10.1. Аккумуляторы и батареи в разряженном состоянии, без электролита храните в сухом закрытом помещении отапливаемом или не отапливаемом на стеллажах в нормальном положении (крышкой вверх) при температуре окружающего воздуха не выше 40°С н относительной влажности воздуха не более 80 %, периодически очищайте от пыли и выступающих солей (карбонатов). Установка аккумуляторов и батарей штабелями не допускается.

10.2. Аккумуляторы и батареи никель-кадмиевые можно хранить в полевых условиях под навесом в течение 6 месяцев, при этом не допускается воздействие прямых солнечных лучей н атмосферных осадков.

10.3. Допускается хранение никель-кадмиевых аккумуляторов н батарей в заряженном состоянии в течение 6 месяцев при температуре окружающего воздуха 20+5°С;

10.4. Неокрашенные поверхности аккумуляторов должны быть смазаны тонким слоем смазки, не содержащей кислот.

10.5. Не допускается совместное хранение щелочных аккумуляторов и батарей с кислотными аккумуляторами, батареями и с кислотами.

11. Транспортирование

11.1. Аккумуляторы и батареи допускается транспортировать любым видом транспорта на любое расстояние в разряженном состоянии без электролита.

При транспортировании аккумуляторы и батареи должны быть защищены от влаги и прямых солнечных лучей.

Не допускается установка батарей одна на другую без прокладок, падение, взаимные удары.

Приложение

Электролит и его применение

1. Электролит, применяемый для заливки в аккумуляторы, должен соответствовать указанному в таблице.

| Температура окружающего воздуха, °С | Применяемый электролит | Марка сорт | Плотность (г/см3) кг/м3 | Количество воды в литрах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 кг твердой щелочи | на 1 л жидк. щелочи плотности 1410 кг/м3 (1,11 г/смЗ) |
| От плюс 35 до минус 20 | Водный раствор гидрата окиси калия ГОСТ 9285-78 с добавкой 20±1 г/л гидрата окиси лития ГОСТ 8595-83 | Твердый, высший, первый. Жидкий высший | 1190—1210 (1,19—1,21) | 3,0 | 1,0 |
| От минус 20 до минус 40 | Водный раствор гидрата окиси калия ГОСТ 9285-78 | Твердый, высший, первый. Жидкий, высший | 1260—1280 (1,26—1,28) | 2,0 | 0,55 |
| От 10 до 50 (в том числе в тропических условиях) | Водный раствор едкого натрия ГОСТ 2263-79 с добавкой 20±1 г/л гидрата окиси лития ГОСТ 8595-83 |  | 1170—1190 (1,17—1,19) | 5,0 | 1,5 |

Примечание. При эксплуатации на электролите-растворе гидрата окиси натрия с добавкой 20±1 г/л гидрата окиси лития электрические характеристики снижаются.

2. При приготовлении электролита из отдельных компонентов в готовый раствор гидрата окиси калия плотности 1190—1210 кг/м3 (1,19—1,21 г/см3) или гидрата окиси натрия плотности 1170—1190 кг/м3 (1,17—1,19 г/м3) добавляется гидрат окиси лития из расчета 20+1 г/л раствора.

3. Чтобы определить массу твердых щелочей в килограммах, необходимую для приготовления требуемого количества' электролита, надо разделить количество электролита в литрах:

на 3, или требуется приготовить калиевый электролит плотности 1190—1210 кг/м3 (1,19—1,21 г/см3);

на 2, если требуется приготовить калиевый электролит плотности 1260—1280 кг/м3 (1,26—1,28 г/см3);

на 5, если требуется приготовить натриевый электролит плотности 1170—1190 кг/м3 (1.17—1,19 г/см3);

4. Отвешенное количество твердой щелочи помещают в посуду и заливают необходимым количеством воды.

5. Электролит приготовляют в железных, пластмассовых баках, с плотно закрывающимися крышками. Рекомендуется иметь емкость с двумя кранами для слива осветленной щелочи и отстоявшегося осадка.

Запрещается пользоваться оцинкованной, луженой, алюминиевой, медной, свинцовой керамической, эмалированной посудой, а также посудой, применявшейся для приготовления электролита для кислотных аккумуляторов.

6. Для растворения щелочи пригодны дистиллированная вода, конденсат, дождевая вода, собранная с чистой поверхности.

7. Растворение щелочи производят при перемешивании прутком из щелочестойкого материала (железо, винипласт). Отстоявшийся до полного осветления и остывший раствор слить, отделяя от осадка и довести по ареометру до требуемой плотности.

8. Электролит следует хранить плотно закрытым.